**Отчет о проведенных контрольных мероприятиях за 2018 год в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 6 города Шимановска»**

**образовательное учреждение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **П/П** | **Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия \*** | **План (тема) контрольного мероприятия** | **Период проведения \*** | | **Выявленные нарушения** | **Номер и наименование документа о проверке** | **Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия** | **Номер и наименование документа об устранении выявленных нарушениях** |
| **Начало** | **Окончание** |
|  | **ГУ МЧС России по Амурской области, отделение надзорной деятельности по**  **г. Шимановску и Шимановскому району** | **Плановая** | **23.07.2018** | **17.08.2018** | 1 Для эвакуации со второго этажа здания установ-лены лестницы 3-го типа, которые не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, в части несоблюдения высоты ограждений используемых детьми (менее 1,2м.) .  2. Групповые помещения на 1этаже здания, предназначенные для одновремен-ного пребывания более 10человек, не обеспечены вторым эвакуационным выходом.  3. Кабельные линий систем противопожарной защиты выполнены кабельными изделиями, не обеспечивающи-ми работоспособ-ность систем в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.  4. Электропровод-ка систем противопожарной защиты в здании детского сада не выполнена огнестойким кабелем с медными токопроводящими жилами, не распрострастраняющим горение по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с понижением дымо-и газовыде-лением (нг-FRLS) или не выделяющим коррозийно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-FRLS) .  5. Подсобное помещение, расположенное в медицинском блоке, предназначенное для хранения дезинфицирующих средств, не оборудовано пожарным извещателем автоматической пожарной сигнализации.  6. Не обеспечено проведение повторной огнезащитной обработки(пропитки) несущих деревянных конструкций кровли, с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).  7. Двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров , не имеют приспособлений для само закрывания и уплотнений в притворах, тем самым препятствуют распространению дыма, как опасного фактора пожара.  8. В помещении пищеблока для питания холодильника применен электропровод с видимыми нарушениями изоляции. | Распоряжение (приказ) от 17.07.2018г. №44.  Предписание №44/1/1 по устранению обязательных требований пожарной безопасности  от 07.08.2018год | 1. Для эвакуации со второго этажа здания установлена лестница 3-го типа, ведущая из группового помещения 2-й младшей «А» группы, которая соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, в части несоблюдения высоты ограждений, используемых детьми (менее 1,2м.).  2. Оборудован второй эвакуационный выход для воспитанников 1-го этажа здания (2-я младшая «В», 1-я подготовительная группы).  3. Подсобное помещение, расположенное в медицинском блоке, предназначенное для хранения дезинфицирующих средств дооборудовано пожарным извещателем автоматической пожарной сигнализации.  4. В помещении пищеблока произведена замена электропровода холодильника.  Для замены кабельных линий систем противопожарной защиты выполненных кабельными изделиями, не обеспечивающими работоспособность систем в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону;  - замены электро-провода систем противопожарной защиты огнестойким кабелем с медными токопроводящими жилами, не распрострастраняющим горение по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с понижением дымо-и газовыделением (нг-FRLS) или не выделяющим коррозийно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-FRLS) ;  -проведение повторной огнезащитной обработки (пропитки) несущих деревянных конструкций кровли, с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки); - установка дверей, отделяющих лестничные клетки от поэтажных коридоров в количестве 4шт. для само закрывания и уплотнений в притворах, тем самым препятствовать распространению дыма, как опасного фактора пожара, в соответствие с требованиями противопожарной безопасности указанными в Предписании требует дополнительных бюджетных средств. Данные средства будут заявлены Управлением образования администрации г. Шимановска при формировании бюджета на 2019 год. При выделении финансовых ассигнований данные нарушения будут устранены до 01.08.2019 года. |  |
|  | **Прокуратура Шимановского района** | **Соблюдение законодательства о несовершеннолетних.** | **24.04.2018** | **24.04.2018** | 1. На момент проверки пропускной режим осуществлен не был, что способствует бесконтрольному пребыванию и передвижению в учреждении посторонних лиц.  2. В прививочном кабинете следует установить холодильники в количестве не менее двух. | **Представление №7-50-2017,**  **от 24.04.2018** | Представление от 24.04.2017года №7-48-2018 об устранении нарушений законодательства РФ рассмотрено с участием представителя прокуратуры Шимановского района Жир Ю.А., виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры по устранению нарушений законодательства. |  |
|  | **Прокуратура Шимановского района** | **Соблюдение бюджетного законодательства.** | **25.04.2018** | **25.04.2018** | 1.На государст-венном сайте bus.gov.ru не были размещены электронные копии документов (план финансово –хозяйственной деятельности). | **Представление №7-50-2018,**  **от 25.04.2018** | Представление от 25.04.2018года №7-50-2018 об устранении нарушений законодательства РФ рассмотрено с участием представителя прокуратуры Шимановского района Романовым А.Д., виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры по устранению нарушений законодательства. |  |